## Anleitung
Information zur technischen Dokumentation bei Breitbandförderung Access und Access-ELER (im folgenden nur Access), Backhaul und Leerrohr Programmen
Um den effizienten Mitteleinsatz im Bundesförderprogramm und die antrags- bzw. bewilligungskonforme Durchführung nachzuweisen, sind im Rahmen der Mitteilungs- und Berichtspflichten des Förderwerbers je Auszahlung an Fördermitteln und für die Inbetriebnahme des Breitbandnetzes folgende Punkte zu dokumentieren und einzureichen:
Fotodokumentation
Pro Gemeinde wird die Erstellung einer Fotodokumentation unter Angabe der GPS-Koordinaten und des Datums in den Metadaten der Fotos verlangt. Diese Dokumentation umfasst die Verlegung und Installation aller Komponenten sowie die offenen Trassen. Dementsprechend sind für Trassen, Abzweigungen, Schächte, Lage der Rohre und Rohrverbände, Ortszentralen, Schaltzentralen, Verteiler, Sendestationen (Access und Backhaul), DSLAM Standorte (Access), PoP (Backhaul) und Zugangspunkte für Dritte usw. Fotos mit ausreichender Bildschärfe zu erstellen und die Lage der Infrastruktur in Bezug zu anderen Bauten zu dokumentieren. Für den Trassenverlauf umfasst die Fotodokumentation Kreuzungsbereiche (Stromleitungen, Wasserleitungen,…), Querungen (Brückenaufhängungen, Gewässerquerungen,…), Nutzung von anderen Infrastrukturen (Lerrrohrbestand, Masten von EVUs,…) und die Änderung der Verlegeverfahren. Darüber hinaus sind bei einer offenen Verlegung die Trasse sowie der Anfangs- und Endpunkt mittels Fotos zu dokumentieren. Bei der Nutzung von grabenlosen Verlegeverfahren oder bei der Verwendung bestehender Infrastrukturen wie beispielsweise vorhandenen Leerrohrkapazitäten sind Anfangs- und Endpunkt der jeweiligen Trasse zu dokumentieren. Der Querschnitt der verlegten oder bestehenden Kabelschutzrohre wird am Anfang der Trassen fotografiert.
Bei Schaltzentralen und Verteilerschränken sind auch Fotos vom Inneren der Schaltstellen und eine Legende über die beschalteten sowie die noch frei verfügbaren Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.
Die Übermittlung eine repräsentative Anzahl (ca. 70) Fotos soll grundsätzlich in einem komprimierten Format erfolgen. Bevorzugt werden die Bilddateien in JPG- und PNG-Format. Die wichtigsten Fotos sind direkt im Bericht bei der Beschreibung der jeweiligen Arbeitspakete in Abs. 2.2 aufzunehmen. Dabei sind in der Bildunterschrift die Zugehörigkeit zu dem jeweiligen Arbeitspaket, der Aufnahmeort (Gemeinde, Bauabschnitt, Straße) und eine kurze Beschreibung des Bildinhaltes anzugeben.
Dokumentation der Leistungsfähigkeit des Netzes
Bei Inbetriebnahme der Infrastruktur belegt der Förderwerber die Funktion des Netzes anhand von Messprotokollen für die geförderte Infrastruktur. Hierzu hat der Förderwerber sicherzustellen, dass beauftragte Subunternehmer aussagekräftige Messprotokolle liefern.
Bei einer Vor-Ort Prüfung oder auf Aufforderung der Förderstelle muss der Förderwerber Protokolle
- der Kalibrierung und Druckprüfung aller verlegten Kabelschutzrohren (DN32 – DN63) und
Mehrfachbelegungsrohren (nicht bei Mikrorohrverbänden)
- Access und Backhaul: der OTDR-Messung von der Ortszentrale bis zu den Netzabschlusspunkten bei der Verlegung von
Glasfaserkabeln bzw. der bzw. VSWR-Messung (nur Access) des Antennensystems bei Hybrid- oder Koaxialkabeln
- Leerrohr: der OTDR-Messung aller Strecken bei der Verlegung von Glasfaserkabeln
vorlegen.
Sollte jedoch kein Netzabschlusspunkt realisiert worden sein, so hat die Messung mehrerer Faserpaare jedenfalls bis zum letzten Verteiler zu erfolgen.
Access: Bei Funksystemen ist die Versorgungsqualität grafisch (auch digital im GIS-fähigen Format) darzustellen. Der Nachweis der Versorgung hat als Simulationsrechnung, die mit anerkannten Simulationswerkzeugen ermittelt wurden, für funkbasierende Systeme zu erfolgen. Als Eingangsparameter für die Simulationsrechnungen sind realistische, auf realen Messdaten beruhende Auslastungen der Funkzellen und Qualitätsparameter heranzuziehen. Ist eine Indoor-Versorgung zu erbringen, ist im Rahmen der Simulationsrechnung eine zusätzliche Dämpfung von 20 dB im Verhältnis zur Dämpfung bei der Messung im Freien (Outdoor) im stationären Betrieb 1,5 m über Grund mit handelsüblichen Endgeräten vorzusehen.
Access: Bei allen Systemen sind Netztests mit eigenen oder von der RTR zur Verfügung gestellten Applikationen als Stichproben an den Grenzen des Versorgungsgebiets durchzuführen und die Resultate zu dokumentieren. Diese können mittels Fernzugriff beim Kunden oder Vorort erstellt werden. Sie haben jedenfalls den genauen Standort des Kunden, die Zeit, die durchschnittliche Geschwindigkeit der Datenverbindung in beide Richtungen über den Messzeitraum, die Latenz der Datenverbindung (Ping), die Übertragungsdauer, den Namen oder die IP-Adresse der Gegenstelle und bei Funksystemen die Signalstärke zu enthalten. Bei FTTC (DSLAM) Netzen sind zusätzlich die Porttests am Verteiler und die adressgenaue Simulation der Datenratenverteilung nachzuweisen.
Die Übermittlung der Messprotokolle soll im PDF-Format erfolgen.
Zertifikate und Bewilligungen
Bei einer Vor-Ort Prüfung oder auf Aufforderung der Förderstelle muss der Förderwerber auch folgende Dokumente vorlegen:
Produktzertifikate der geplanten Einbauten (Kabelrohre, Kabelschutzrohren, Mikrorohre, LWL-Kabel etc.): Von den Lieferanten ist die Einhaltung der im Planungsleitfaden des bmvit (Version 1. Jänner 2017) angeführten Normen durch Zertifikate von unabhängigen Prüfinstituten belegen zu lassen.
Für alle Straßen, wo Bewilligungen gem. § 90 StVo notwendig sind, müssen die Bewilligungen des Straßenerhalters vorgelegt werden.
Planungsunterlagen, GIS-Planungen
Die Ausführungspläne bzw. Vermessungspläne inklusive Detailangaben zur verlegten bzw. mitbenutzen Infrastruktur müssen beim Endbericht im elektronischen Format übermittelt werden. Die Lage der geförderten Infrastruktur (georeferenzierte Lage der Tiefbauten und der Zugangspunkte, z.B. Muffen, Schächte, PoP, Schaltstellen, Abzweigpunkte für FTTH/B) ist mit der Web-GIS-Applikation des bmvit zu dokumentieren (laut Sonderrichtlinie muss dies mit Betriebsfreigabe spätestens acht Wochen nach Abschluss der Arbeiten erfolgen).
Einreichen der Dokumentation
Mit der Abgabe der Dokumentation wird eine Tabelle, die pro Datei Dateiname, Adresse, Datum und Grund enthält, eingereicht.
Die vollständige Sammlung muss als zip-Paket in das eCall-System geladen werden. Die Begrenzung der Größe liegt pro Paket bei 20 MB. Die vollständige Sammlung muss als zip-Paket in das eCall-System geladen werden. Die einzelnen Dateinamen der Fotos, Messprotokolle und sonstiger Dokumentation beginnen jeweils mit der Antrags_ID gefolgt von einer Abkürzung für die Ausschreibung, der Dokumentationszuordnungs_ID und einer eindeutigen Zuordnungs_ID und werden im Dokumentationsverzeichnis vermerkt.
Die technische Dokumentation ist ebenso wie die Rechnungen 10 Jahre aufzubewahren und bei Bedarf vorzuweisen.
Überprüfung der Daten
Um die Erreichung der Förderziele gemäß Richtlinie zu kontrollieren, wird die FFG oder ein durch sie beauftragtes Unternehmen Stichprobenmessungen an den Verteileinrichtungen oder beim Endkunden durchführen. Der Förderwerber hat auf Verlangen Zugang zu sämtlichen messrelevanten Anlagen zu gewähren. Je nach eingesetzter Übertragungstechnologie werden unterschiedliche Messmethoden für die Ermittlung der physikalischen Eigenschaften des Übertragungsmediums eingesetzt. Darüber hinaus werden beispielsweise die vorhandene Bandbreite und der Durchsatz von TCP-Verbindungen im Rahmen der Messungen getestet. Die Messungen erfolgen in einer empirisch hergeleiteten Anzahl zu verschiedenen Tageszeiten.

## Dokumentationsverzeichnis
Antrags-ID | Ausschreibung
| Dokumentationsverzeichnis | Bemerkung
01_Dokumentation | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_01_Zwischenbericht_1
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_01_Endbericht
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_01_Fotodokumentation
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_01_GEMEINDE_0001_BESCHREIBUNG
02_Kalibrierungsprotokoll | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_02_GEMEINDE_STRECKE_Kalibrierung_Kabelschutzrohr
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_02_GEMEINDE_STRECKE_Kalibrierung_Mehrfachbelegungsrohr
03_Rohrdruckprüfung | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_03_GEMEINDE_STRECKE_Rohrdruckprüfung_Kabelschutzrohr
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_03_GEMEINDE_STRECKE_Rohrdruckprüfung_Mehrfachbelegungsrohr
04_Zertifikate | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Kabelrohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Kabelschutzrohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Mehrfachbelegungsrohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Mikrorohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_LWL_Kabel_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Antennenkabel_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Hybridkabelkabel_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_04_Zertifikat_Antenne_TYP
05_Messungen_Tests | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_05_Messung_OTDR_FASERBEZEICHNUNG
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_05_Messung_VSWR_LEITUNGSBEZEICHNUNG
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_05_Porttest_PORTBEZEICHNUNG
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_05_Rtr-Netztest_ADRESSE
06_Produktdatenblatt | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Kabelrohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Kabelschutzrohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Mehrfachbelegungsrohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Mikrorohr_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_LWL_Kabel_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Antennenkabel_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Hybridkabelkabel_TYP
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_06_Produktdatenblatt_Antenne_TYP
07_Bewilligung | ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_07_Gemeindestrasse_Bewilligung_STRASSENBEZEICHNUNG
ANTRAGS-ID_AUSSCHREIBUNG_07_Bundesstrasse_Bewilligung_STRASSENBEZEICHNUNG
08_Sonstiges | Dokumentationsverzeichnis
AUSSCHREIBUNG | z.B. LR1; LR2; AC1; BH1; ELERAC1

## Beispiel
Antrags-ID | Ausschreibung
8585858 | Leerrohr1
| Dokumentationsverzeichnis | Zwischenbericht | Vorortprüfung | Endbericht
01_Dokumentation | 8585858_LR1_01_Zwischenbericht_1 | x
| 8585858_LR1_01_Endbericht |  |  | x
| 8585858_LR1_01_Fotodokumentation_1 | x |  | x
| 8585858_LR1_01_Mustergemeinde_0001_Foto Schaltschrank 1 | x |  | x
| 8585858_LR1_01_Mustergemeinde_0002_Foto Abzweigung Leerrohr 7 | x |  | x
| 8585858_LR1_01_Mustergemeinde_0003_PDF/Excel Legende Schaltschrank 1 | x |  | x
| 8585858_LR1_01_Mustergemeinde_0004_Foto Künette 1 | x |  | x
| 8585858_LR1_01_Mustergemeinde_0005_Foto Schacht Musterstraße | x |  | x
02_Kalibrierungsprotokoll | 8585858_LR1_02_Mustergemeinde_105243_Kalibrierung_Kabelschutzrohr | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_02_Mustergemeinde_105243_Kalibrierung_Mehrfachbelegungsrohr | (x) | x | (x)
03_Rohrdruckprüfung | 8585858_LR1_03_Mustergemeinde_105243_Rohrdruckprüfung_Kabelschutzrohr | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_03_Mustergemeinde_107639_Rohrdruckprüfung_Mehrfachbelegungsrohr | (x) | x | (x)
04_Zertifikate | 8585858_LR1_04_Zertifikat_Kabelrohr_DN50 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_Kabelschutzrohr_DN50 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_Mehrfachbelegungsrohr_2fach | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_Mikrorohr_7mm | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_LWL_Kabel_24Fs | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_Antennenkabel_RFS | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_Hybridkabelkabel_RFS | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_04_Zertifikat_Antenne_UMTS | (x) | x | (x)
05_Messungen_Tests | 8585858_LR1_05_Messung_OTDR_01*27 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_05_Messung_VSWR_7735 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_05_Porttest_A296 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_05_Rtr-Netztest_Musterhaus 1 | (x) | x | (x)
06_Produktdatenblatt | 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Kabelrohr_DN50 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Kabelschutzrohr_DN50 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Mehrfachbelegungsrohr_2fach | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Mikrorohr_7mm | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_LWL_Kabel_24Fs | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Antennenkabel_RFS | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Hybridkabelkabel_RFS | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_06_Produktdatenblatt_Antenne_UMTS | (x) | x | (x)
07_Bewilligung | 8585858_LR1_07_Gemeindestrasse_Bewilligung_L100 | (x) | x | (x)
| 8585858_LR1_07_Bundesstrasse_Bewilligung_B138 | (x) | x | (x)
08_Sonstiges | Dokumentationsverzeichnis | x | x | x
AUSSCHREIBUNG | z.B. LR1; LR2; AC1; BH1; ELERAC1 | (x) … Lieferung nach Aufforderung